## 2019
兴安盟人民医院机房动环监测监控系统改造
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量
1 | 智能空调协议开发模块(需产品协议) | 监测空调系统的温度、湿度、空调状态等参数（具体参数取决于厂家提供的通讯协议决定） | 套 | 4
2 | 智能UPS系欸开发模块(需产品协议) | 可以测量电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率、视在功率、电能等参数，可靠性高，防护性能好， TRMS 测量畸变波形(voltages/currents)， RS 485 通讯模块输出，两种基本模式: 直接连接 20(90)AAC,CT5(10)AAC and VT 连接， | 只 | 4
3 | 协议转换器 |  | 只 | 4
4 | 带式漏水传感器（5米） | 1：量程可选：检出的范围可分为四个量程，通过旋钮开关选择；2：技术先进：采用多功能检出方式，探针无电蚀现象，全线程检测； 3：安全可靠：自动检测线路通断故障； 4：技术参数，接口形式； 5：供电电源： 12-60VDC； 6：灵敏度范围 档位1： 0 – 250KΩ 档位2： 0 – 600KΩ 档位3： 0 – 5MΩ 档位4： 0 – 50MΩ（高灵敏档，遇到极少水即可告警） 7：输出形式：干接点，水浸检出时输出ON/OFF可跳线选； | 套 | 4
5 | 温度/湿度传感器（-20-80） | 1：串行输出：RS-485 2：数码显示测量值显示 3：测湿范围：0～100％RH 4：温度精度：±0.5℃ 5：湿度精度：±3%RH 6：测温范围：-10℃ ～+50℃ | 只 | 10
6 | 网络型数据采集机 | （1）嵌入式免维护支持 Java,web 方式浏览（不死机、可靠性高） （2）*双路远程服务器地址指向（双数据流） （3）8路光电隔离遥信接口输入（0-5V TTL电平或干接点，准确度：99.9%）； （4）8路光电隔离继电器遥控输出（240VAC/1A、48VDC/1A干接点，准确度：99.9%） （5）4路模拟信号遥测接口输入（精度10位：电量<1%，非电量<2%，直流电压<0.5%） （6）*列支持多种控制方式包括WEB,SNMP,ModBus/TCP,telnet 和专用软件等，还可为用户订制通信协议。 （7）19英寸，标准1U机架安装。 | 台 | 4
7 | 网络型智能短信机V1.0 | 1：主机需集成各种功能的AT操作； 2：★支持TCP、UDP协议，支持Socket编程； 3：★支持 Windows、Linux等操作系统，可用Java编程以满足各种操作系统的需求，不需要额外的动态链接库DLL、控件OCX等，编程简单快速； 4：★支持以太网收发短信； 5：★内置 GSM模块，需支持NM-4100-M系列支持4G网络； 6：★支持WEB方式以太网网络参数设置功能； 7：★支持在线远程系统软件升级功能； 8：★支持TCP/IP网络协议控制功能； 9：★通过网络来扩展智能短信服务器的数量； | 套 | 1
8 | 监控服务器MU112(机架安装) | 机房信息数据管理分析管理系统V1.0 （1）*集中监控平台需建立在标准的WEB软件构架上，采用HTML5国际前沿技术 .NET FrameWork 4.0平台、XML数据协议格式，处理来自现场各个设备的实时数据。 （2）集中监控平台负责将下层设备传来的各种信息进行存储、处理、分析和展示，并负责将控制命令发往前端设备，实现远程控制。系统应具有强大的数据分析挖掘能力，并具备数据管理、联动管理、告警管理、报表管理、权限管理、日志管理和组态配置等功能。 （3）*系统采用B/S架构，无需任何插件，直接通过WEB浏览器进行访问、浏览和操作。具有权限的用户无需安装软件，即可在远程使用IE浏览器随时访问监控服务器，查看到设备的运行数据、修改监控配置等，且界面与现场监控服务器保持一致。 （4）监控平台具备排班管理功能，可根据机房人员值班时间，设定班组及排版管理规则。 （5）系统平台支持将不同等级报警信息在菜单栏显示，并自动统计各个等级的报警信息数量 | 台 | 1
| 机房监控运维管理系统软件V1.0 |  | 套 | 1