## EA9010
兴安盟人民医院新增精密空调参数
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号/规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 精密空调 | 易事特 | EC05UAA | 1）★上送风；总冷量≥6.0kW，显冷量≥5.0kW，风量≥1500m3/h（回风温度24℃，回风相对湿度50%），室内机尺寸（宽*深*高）：≤600×550×1900mm； 2）输入电压允许波动范围：220V±10%； 频率：50Hz±2Hz； 3）适应环境：温度：室内0℃~+35℃；室外-20℃~+45℃（低温型-40℃~45℃）；湿度：20%~80%RH； 4）温度调节范围：+18℃~+45℃；温度调节精度：±1℃，温度变化率<5℃/小时； 5）湿度调节范围：20%~60%RH；湿度调节精度：±5%RH；温、湿度波动超限应能发出报警信号； 6）★机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，24℃，50%RH工况下：显热比≥0.90； 7）★机房专用空调应具有高效节能性。要求采用高能效的涡旋式压缩机； 8）★要求标配高效EC风机，采用高效变频调速猫头鹰室外风机； 9）★24℃，50%RH工况下：机组制冷能效比应大于3.0； 10）应选用高效内螺纹大面积亲水铝箔蒸发器，保障换热效率；除湿控制精确；室外风机应可根据室外温度及冷量需求变频调速，减少风机能耗； 11）★机房专用空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时； 12）★机房专用空调具有环保设计，采用R410A的制冷系统； 13）机组加热性能：具备电子再热器；加热量≥3kW； 14）机组加湿性能：应采用高效加湿器，加湿量≥2.8kg/h，所选用加湿器需可以在场地进行清理，反复应用； 15）★机房专用空调要求标配电子膨胀阀（EEV）； 16）机房专用空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量； 17）机房专用空调的空气洁净度：空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，并便于更换； 18）★采用LCD全中文7.0吋显示器，图像化显示机组内各组件的运行状态，以及被机房专用空调监控的机架的进出风温度等； 19）控制系统应具有多级密码保护功能，具备联动与群控功能，最多支持32台群控，可共享温湿度设定值； 20）机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力，系统应具有三遥性能（遥测、遥信、遥控）； 21）标配RS485或RS232接口，可选配以太网接口，支持SNMP及TCP/IP协议； 22)★资质要求：设备制造商必须具备《中国节能产品认证证书》，并提供原件复印件；提供空调产品彩页。 23）机组免费送货上门（门到门）、免费安装调试、免费实施相关工程，包含机组的电缆、配电系统、铜管等全部配件及安装调试费，用户无需增加任何费用。 24）★生产厂家必须在兴安盟地区有可供考察的售后服务网点,有备品备件库，服务工程师4小时内能赶到服务地点。提供生产厂家在兴安盟地区有售后服务网点的证明函原件，售后服务网点必须是在相关部门注册的企业或者机构。 25）必须提供生产厂家出具的质保三年原厂售后服务承诺函原件。 26）提供常年技术服务支持，根据实际需求上门免费服务三年。 | 套 | 1 | 制冷量6.0KW 上送风 风冷恒温恒湿 常温型