## EA9010
兴安盟人民医院山下机房新增UPS参数
序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号/规格 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | UPS主机 | 易事特 | EA9010H | 1）UPS容量为10KVA，数量1套。 2）UPS主机应采用先进的DSP数字控制技术，有效提升了产品性能和系统可靠性，并实现更高功率密度的集成和小型化。 3）UPS主机应面板设定功能：可以通过面板设置UPS输出电压，ECO模式、电池EOD（电池低压）点、变频模式，投标时提供的产品使用说明书里面必须有相关的图文设置说明，加盖UPS厂家的公章。 4）为避免误操作，UPS的开、关机采用双键组合的形式来实现开关机，投标时提供的产品使用说明书里面必须有相关的图文操作说明，加盖UPS厂家的公章。 5）UPS主机应采用LCD显示和LED状态显示。 6）集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体，极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。具有旁路功能，当输出过载或UPS发生故障时，可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电，并提供报警信息。 7）UPS主机系列应该获得泰尔、节能等第三方权威机构出具有效期的认证证书,加盖UPS厂家的公章。 8) UPS具有开关及保险告警，提供同系列产品获得第三方权威机构出具的检测报告。 9) UPS具有电池组智能管理功能：充电电流可调功能、连续在线浮充功能、放电记录功能、自动温度补偿功能、自动均浮充转换功能，提供同系列产品获得第三方权威机构出具的检测报告。 10) UPS通过地震试验测试，提供同系列产品获得第三方权威机构出具的检测报告。 11）UPS系统兼容三单及单单 12）UPS主要指标要求（以下UPS主要技术指标要求提供同系列UPS具备CNAS和CMA第三方检测报告为依据） （1）输入功率因数：30%负载：≥0.980；50%负载：≥0.990；100%负载：≥0.998； （2）输入电流谐波成分： 30%负载：≤6.5%；50%负载：≤4%；100%负载：≤3%； （3）输出波形失真度：≤0.5%（线性负载）；≤1.4%（非线性负载） （4）电压瞬变恢复时间：0ms （5）输出功率因数：1 （6）旁路逆变切换时间：0ms （7）UPS具有ECO功能:ECO转逆变及逆变转ECO切换时间＜1ms （8）系统效率：≥95%（30%、50%、100%负载必须都满足） （9）直流母线电压纹波：＜2% （10）并机负载电流不均衡度：≤0.5% （11）音频噪音：55dB（A） （12）UPS具有交流输入过，欠压保护、输入缺相、相序保护、电池反接保护、输出短路保护、输出过载保护、过温度保护、电池电压低保护、输出过，欠压保护、熔断器（或断路器）保护、系统断路器保护 （13）电池组智能管理功能：应具备锂电池组充电管理功能、充电电流可调功能、温度补偿功能、电池组后备时间提示/电池充放电容量检测功能 （14）UPS具备滤波电容预告警、具备风扇故障预告警 （15）UPS系统在各种保护功能动作的同时，应能自动发出声光告警，同时应能通过通信接口将告警信号传送到近端，远端的监控设备上 （16）UPS系统应具有告警记录和查询功能，告警记录可随时刷新；告警信息在系统安全无电状态下应继续保存 | 台 | 1 | 不含输入输出连接线，含电池与主机连接线3米以内。
2 | 蓄电池 | 易事特 | EA12V100AH | 1）蓄电池应采用知名品牌的12V系列阀控式密封铅酸蓄电池； 2）蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于9级，并提供检测报告复印件。 3）蓄电池应具有泰尔检测认证及检测报告，，并提供检测报告复印件。 4）蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。 5）蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。 6）蓄电池连接件压降应低于7mV，需提供需提供检测报告复印件证明。 7）蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在96%以上 ，需提供检测报告复印件证明。 8）蓄电池在大电流放电后，极柱不应熔断，其外观不出现异常。 9）蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。 10）蓄电池密封反应效率不低于99.5%，需提供检测报告复印件证明。 11）蓄电池连接初电流为I10的电阻连续过放30d后，马上充电后容量应能保持在原容量的100%以上，需提供检测报告复印件证明。 | 节 | 16